## Dimensionering
Oplysninger for forsyningsnettet | [9 empty] | 1.2661 | Φ_max
[10 empty] | 1.0472 | Φ_min
I_K.max | 16 | kA | Φ_max | 0.3 |  | Φ_°max | 72.5424 | ° |  | 0.7954 | ΦI_B1
I_K.min | 8 | kA | Φ_min | 0.5 |  | Φ_°min | 60 | ° |  | 0.7954 | ΦI_B2
UN | 400 | V
Beregning af netimpedansen lavspændingssiden
Z_Net.min | 14.4338 | mΩ
Z_Net.max | 28.8675 | mΩ
Samlet belastning på tavle -1
ΦI_B1 | 0.7 |  | Φ_°I_B1 | 45.573 | °
ΦI_B2 | 0.7 |  | Φ_°I_B2 | 45.573 | °
ΦI_2.bel | 0.8 |  | Φ_°I_2.bel | 45.8366 | °
A_M1.1.1 | 24 | A
A_M1.1.2 | 42 | A | [7 empty] | 16,8+17,1394282285028j
A_2.bel | 200 | A | [7 empty] | 29,4+29,99399939988j
160+120j
I_M1.1.1 | 24<45,57 | ° | [7 empty] | 206,2+167,133427628383j
I_M1.1.2 | 42<45,57 | °
I_2.bel | 200<36,87 | °
¦ΣI_A1¦ | 265,43<39,03 | ° |  | 265,43 | A
Valg af maksimalafbryder foran kabel til tavle 1
Fane: | Maksimal afbryder katalog (s. 19-20) Tabel 1
1) | I_u > I_B eller ¦ΣI_A1¦ |  | → | 320 A > 265 A
2) | I_cu/I_cs > I_K.max |  | → | T4N - 320 A | → | 36 kA > 16 kA
Fane: | Maksimal afbryder katalog (s. 28) Tabel 2
Valg af relæ: |  | PR221DS - | 320 | A
Indstilling af relæ: | Maksimal afbryder katalog (s. 32) Tabel 3
L - udløser vælges:
t1 | 3 | sek
ved | 6*I1
I1.interval | 0.82947 | → | 0.84
I1 | 268.8
I_3 - udløser: | (kan først indstilles efter kabel til ltavle - A1 er dimensioneret)
I_start < I3 < 0,8 * I_K.min
Valg af oplægning af kabler (Tabel B.52.10)
Fane: | Oplægningsmuligheder
Kabelstige instnr. 34 (E )
Tabel B.52.10 kol. 3
I_OB | 268.8 | A | t_kabel | 70 | °C
kt | 1 |  | t_luft | 30 | °C
I_Z | 268.8 | A
valg af kabel: | Tabel B52.10
S=120mm^2 NOIKX-FLEX [276A]
S= | 120 | mm^2 | NOIKX-FLEX [A]
Valg af Kabel størrelser
Fane: | Kabel størrelser
S = 4 * 120mm^2 NOIKX-FLEX |  | & | S = 1G70mm^2 NOIKX-FLEX
Beregning af I_K.min i endepunktet af kabel
Fane: | Reaktans separat PE
| tabel 17 |  |  | tabel 16 |  |  | Reaktans separat pe.
faseleder: | x_fase_120 | 0.082 | Ω/km | r_fase_120 | 0.163 | Ω/km | x_f.pe_120 | 0.12 | Ω/km
| Reaktans sepera PE |  |  | tabel 16
PE-leder: | x_PE | 0.136 | Ω/km | r_PE | 0.2732 | Ω/km | PE.korrektion | 1.5
Længde L1 | 50 | m
| 8,15+4,1i | mΩ | 8.15
Z_L.fase | 9.12 | mΩ
Z_L.fase.pe | 25,885
I_K.3F.tavle.A.1.1 | 10.2259 | kA
I_K.2F.tavle.A.1.1 | 8.8559 | kA
I.K.F.PE.tavle.A.1.1 | 12644.5514 | 3.82
Det er nu muligt at indstille kortslutningsudløseren på maksimalafbryderen
sikkerhedsmargin | 0.8
I.K.F.PE.tavle.A.1.1 | 3.82
I3<0,8*I.K.F.PE.tavle.A.1.1 | 3.056
I3.indstilling | 1-10 < I3 | valg af relæ
| 9 | 320
I3.indstilling udregning | 2.88 | kA | TRUE
Valg af automatsikring (kombiafbryder) samt dimensionering af kabel W2 til M1.1.1
Fane | Automatsikring - kombiafbryder
A_M1.1.1 | 24 | A | DS204 M A_C32/0,03 |  | side | xxx
I_cn | 10 | kA
I_cu | 15 | kA
I_cs | 11.2 | kA
I_K.max.A1.1 eller I_K.3F.tavle.A.1.1 | 10.2259 | kA
er sikring OK ?
I_cn | FALSE
I_cu | TRUE
I_cs | TRUE
Kablerne eroplagt "kabel stige" (34 E)
rum temperatur | 30 | °C
k_S | 0.87 | tabel B.52
K_t | 1
indtast sikring I > A_M1.1.1 | 32 | A
sikringsstørrelse | TRUE
I_Z.W2 | 36.7816 | A
Kabel kvadrat: | S_W2 | 6 | mm^2 | [51A]
Valg af kabel:
Fane: | Kabelstørrelser
5 G 6mm^2 NOIKLX
| 5 | G | 6 | mm^2 | NOIKLX
Beregning af I_K.F.PE ved -MA1.1.1
Data for kabel W2
| r_L.W2 | 3.3 | Ω/km | x_L.W2 | 0.094 | Ω/km | L_w2 | 25 | m
Z_L.W2.F.PE | 247,5+4,7i |  |  | lommeregner
|  |  |  | reel | imaginær
|  |  |  | 247.5 | 4.7
247,5+4,7i
Z_max.A1.1
𝑍_(𝑁𝑒𝑡.𝑚𝑖𝑛)=𝑈_𝑁/(√3∗𝐼_(𝐾.𝑚𝑎𝑥) )
𝑍_(𝑁𝑒𝑡.𝑚𝑎𝑥)=𝑈_𝑁/(√3∗𝐼_(𝐾.𝑚𝑖𝑛) )
𝐼_(𝐾.2𝐹.𝑡𝑎𝑣𝑙𝑒.𝐴1.1)=𝐼_(𝐾.3𝐹.𝑡𝑎𝑣𝑙𝑒𝐴1.1)∗√3/2
𝐼_(𝐾.3𝐹.𝑡𝑎𝑣𝑙𝑒.𝐴1.1)=𝑈𝑁/(√3∗(𝑍_(𝑛𝑒𝑡.𝑚𝑖𝑛)+𝑍_(𝐿.𝑓𝑎𝑠𝑒)))
𝐼_(𝐾.𝐹.𝑃𝐸.𝑡𝑎𝑣𝑙𝑒.𝐴1.1)=𝑈𝑁/(√3∗(𝑍_(𝑛𝑒𝑡.𝑚𝑎𝑥)+𝑍_(𝐿.𝑓𝑎𝑠𝑒.𝑝𝑒)))
𝑍_(𝐿.𝑓𝑎𝑠𝑒)=𝐿1∗(𝑟_(𝑓𝑎𝑠𝑒.120)+𝑖∗𝑥_(𝑓𝑎𝑠𝑒.120))
valgtrelæ * I1.interval
𝐼1= valgtrelæ * I1.interval
𝐼_𝑍=𝐼_𝑂𝐵/𝐾_𝑡
𝑘_𝑡=(𝑡_𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙−𝑡_𝑙𝑢𝑓𝑡)/(𝑡_𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙−30°𝐶)
𝐼_𝑐𝑛> 𝐼_𝐾.𝑚𝑎𝑥.𝐴1.1 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝐼_𝐾.3𝐹.𝑡𝑎𝑣𝑙𝑒.𝐴.1.1
𝐼_𝑐𝑢> 𝐼_𝐾.𝑚𝑎𝑥.𝐴1.1 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝐼_𝐾.3𝐹.𝑡𝑎𝑣𝑙𝑒.𝐴.1.1
𝐼_𝑐𝑠> 𝐼_𝐾.𝑚𝑎𝑥.𝐴1.1 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝐼_𝐾.3𝐹.𝑡𝑎𝑣𝑙𝑒.𝐴.1.1
Hvis S_W2 bliver 4mm^2 så skal der rundes op til 6mm^2 forbi 6mm^2 er billigere at producere og eftersom vi skal gøre det så billigt som muligt så skal der rundes op
𝑍_(𝐿.𝑊2.𝐹.𝑃𝐸)=𝐿_𝑊2∗(3∗𝑟_(𝐿.𝑊2)+𝑖∗2∗𝑥_(𝐿.𝑊2) )
indtastest på lommeregner, her kommer facit ud med Ohm med vinkel for at få kompleks tal
tages facit ned "bogtast"" fane1" "rect"
og derved forekommer det komplekse tal
𝑍_(𝐿.𝑊2.𝐹.𝑃𝐸)=𝐿_𝑊2∗(3∗𝑟_(𝐿.𝑊2)+𝑖∗2∗𝑥_(𝐿.𝑊2) )
indtastest på lommeregner, her kommer facit ud med Ohm med vinkel for at få kompleks tal
tages facit ned "bogtast"" fane1" "rect"
og derved forekommer det komplekse tal

## Maksimal afbryder katalog
Maksimal afbryder katalog (s. 19-20) Tabel 1
Maksimal afbryder katalog (s. 28) Tabel 2
Maksimal afbryder katalog (s. 32) Tabel 3

## Indstilling af relæ interval
Indstilling af relæ
0.04
0.08
0.12
0.16
0.2
0.24
0.28
0.32
0.36
0.4
0.44
0.48
0.52
0.56
0.6
0.64
0.68
0.72
0.76
0.8
0.84
0.88
0.92
0.96
1

## Reaktans seperat PE
Reaktans for seperatført PE-leder.pdf
..\..\..\..\Desktop\Dimensioneringsmappe CK-2016\Kabeldata LSP-kabler CK-2016.pdf

## Kabel størrelser
Dimensioneringsmappe CK-2016\LSP-kabler CK-2016.pdf

## Automatsikring - kombi
Dimensioneringsmappe CK-2016\ABB DIN SystemProM_2014.pdf
Specific let-through energy - side: 764 og frem