## Impendans
Net Impedans
| Ik | cos | Un | formel | Ω | °
Ikmax | 16000 | 0.3 | 400 |  | 0.014434 | 72.5424
Ikmin | 2000 | 0.6 | 400 |  | 0.11547 | 53.1301
[7 empty] | CU værdi fundet i bog 6 side 114 og 120 |  |  |  |  | AL værdi fundet i bog 6 side 114 og 120
Ω værdi fundet i bog 6 side 114 |  |  |  | X værdi fundet i bog 6 side 120 |  |  | mm2 | R | X [3 Leder] | X [4 Leder] | X [5 Leder] | mm2 | R | X [3 Leder] | X [4 Leder]
Impendans CU 3 Leder kabel 50Hz | [6 empty] | 1.5 | 12.1 | 0.108 | 0.115 | 0.128 | 1.5
l [meter] | S [mm2] | Ω | X [3 Leder] | Formel | Ω Ledning | X Ledning [Ω] | 2.5 | 7.41 | 0.099 | 0.107 | 0.12 | 2.5 |  | 0.099
40 | 50 | 0.388 | 0.073 |  | 0.01552 | 0.00292 | 4 | 4.61 | 0.96 | 0.103 | 0.117 | 4 |  | 0.096
[7 empty] | 6 | 3.08 | 0.92 | 0.1 | 0.113 | 6 |  | 0.093
Ω værdi fundet i bog 6 side 114 |  |  |  | X værdi fundet i bog 6 side 120 |  |  | 10 | 1.83 | 0.91 | 0.099 | 0.112 | 10 |  | 0.091
Impendans AL 4 Leder kabel 50Hz | [6 empty] | 16 | 1.15 | 0.086 | 0.093 | 0.107 | 16 | 1.91 | 0.086 | 0.091
l [meter] | S [mm2] | Ω | X [4 Leder] | Formel | Ω Ledning | X Ledning [Ω] | 25 | 0.727 | 0.085 | 0.092 | 0.106 | 25 | 1.2 | 0.077 | 0.084
60 | 50 | 0.641 | 0.81 |  | 0.03846 | 0.0486 | 35 | 0.525 | 0.073 | 0.08 | 0.094 | 35 | 0.868 | 0.07 | 0.82
[7 empty] | 50 | 0.388 | 0.073 | 0.08 |  | 50 | 0.641 | 0.074 | 0.81
[7 empty] | 70 | 0.269 | 0.072 | 0.79 |  | 70 | 0.444 | 0.073 | 0.8
[7 empty] | 95 | 0.194 | 0.07 | 0.077 |  | 95 | 0.321 | 0.071 | 0.78
[7 empty] | 120 | 0.155 | 0.07 | 0.077 |  | 120 | 0.254 | 0.07 | 0.077
[7 empty] | 150 | 0.126 | 0.07 | 0.077 |  | 150 | 0.207 | 0.071 | 0.078
[7 empty] | 185 | 0.1017 | 0.07 | 0.077 |  | 185 | 0.166 | 0.071 | 0.078
[7 empty] | 240 | 0.0787 | 0.07 | 0.077 |  | 240 | 0.127 | 0.07 | 0.077
[12 empty] | 300 | 0.103 |  | 0.077

## Spændingsfald
HUSK udregning med impendanserne på første ark!!
Spændingsfald CU kabel
Last [A] | Last [cos] | Un [V] | Last vinkel [°] | Last vinkel [Radianer] | 3 Faset | Formel | ∆Uf [V] | Formel | ∆Unet [V] | Formel | ∆U [%] | U ved last [V]
210 | 0.8 | 400 | 36.8699 | 0.6435 | 1 |  | 3.6271 |  | 6.2824 |  | 1.5706 | 393.7176
Spændingsfald AL kabel
Last [A] | Last [cos] | Un [V] | Last vinkel [°] | Last vinkel [Radianer] | 3 Faset | Formel | ∆Uf [V] | Formel | ∆Unet [V] | Formel | ∆U [%] | U ved last [V]
85 | 0.8 | 400 | 36.8699 | 0.6435 | 1 |  | 5.7477 |  | 9.9553 |  | 2.4888 | 390.0447

## Kortslutningsberegning
HUSK udregning med impendanserne på første ark!!
Ik max beregning CU kabel
Znkold | Vinkel [°] | Vinkel [Radianer] | Ω Ledning CU | X Ledning CU [Ω] | Formel | Rho værdi [p] | Zledning kold [Ω] | Zledning varm [Ω]
0.014434 | 72.5424 | 1.2661 | 0.01552 | 0.00292 |  | 1.6 | 0.027752
Ik max beregning AL kabel
Znkold | Vinkel [°] | Vinkel [Radianer] | Ω Ledning AL | X Ledning AL [Ω] | Formel | Rho værdi [p] | Zledning kold [Ω] | Zledning varm [Ω]
0.014434 | 72.5424 | 1.2661 | 0.03846 | 0.0486 |  | 1 | 0.099993